| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ г.МУРМАНСКА СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 28 ОГРН 1025100851104 ИНН 5191602002, КПП 519001001 183027, г.Мурманск, ул.Чехова, 11 ( тел./факс: 8 (815-2) 25-74-24 ( e-mail: school28sec@mail.ru «25 » декабря 2013г. №__ | Отдел содержания и ремонта комитета по образовании администрации города Мурманска |
| --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении предписаний за 4 квартал

в МБОУ СОШ №28

| Наименование ОУ | Вид нарушения обязательных требований | Надзорный орган | Предписание пункт | Срок исполнения (день, месяц) | Год исполнения | Ориентировочная стоимость работ (тыс. руб.) | Отметка о выполнении (полностью/частично/не выполнено) | Осталось сделать | Требуемый объём средств на выполнение оставшихся работ (тыс.руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБОУ СОШ №28 | Выходы на чердак из лестничной клетки на четвертом этаже не оборудованы противопожарными люками (2 шт) | ГПН | Предписание № 239/1/150 от 19.06.2013 п.1,2 | 19.06 | 2014 | 55 | Не выполнено |  |  | Выполнение работ включено в план 2014 год |
|  | Помещение мастерской не отделено от помещений иного функционального назначения противопожарной перегородкой с соответствующим пределом огнестойкости(4шт.) | ГПН | Предписание № 239/1/150 от 19.06.2013 п.16,17,18 | 19.06 | 2014 | 120,00 | Не выполнено |  |  | Выполнение работ включено в план 2014 год |
|  | На четвертом этаже актовый и спортивный залы не выделены противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа(3шт.) | ГПН | Предписание № 239/1/150 от 19.06.2013 п.6,7 | 19.06 | 2014 | 90,00 | Не выполнено |  |  | Выполнение работ включено в план 2014 год |
|  | На цокольном этаже помещения не отделено от помещений иного функционального назначения противопожарной перегородкой с соответствующим пределом огнестойкости(1шт.) | ГПН | Предписание № 239/1/150 от 19.06.2013 п.31 | 19.06 | 2014 | 30,00 | Не выполнено |  |  | Выполнение работ включено в план 2014 год |
|  | Отсутствуют знаки пожарной безопасности, обозначающие места размещения огнетушителей | ГПН | Предписание № 239/1/150 от 19.06.2013 п.3,11,15,22 | 19.06 | 2014 | 2,00 | Выполнено |  |  |  |
|  | Расстояние от потолка до верхней части настенных речевых оповещателей менее 150мм (4 этаж, цоколь) | ГПН | Предписание № 239/1/150 от 19.06.2013 п.4,29 | 19.06 | 2014 |  | Не выполнено |  |  | Выполнение работ включено в план 2014 год |
|  | Горизонтальное и вертикальное расстояние от дымового пожарного извещателя до близлежащих предметов и устройств менее 0,5 м , до светильников | ГПН | Предписание № 239/1/150 от 19.06.2013 п.10,23,24,25, 30 | 19.06 | 2014 |  | Выполнено |  |  |  |
|  | На дверях эвакуационного выхода нет устройств для самозакрывания | ГПН | Предписание № 239/1/150 от 19.06.2013 п.8,9,12,14 | 19.06 | 2014 |  | Выполнено |  |  | Установлены дверные пружины |
|  | Эксплуатируются светильники со снятыми рассеивателями, предусмотренные конструкцией светильника | ГПН | Предписание № 239/1/150 от 19.06.2013 п.5,26 | 19.06 | 2014 |  | Выполнено |  |  |  |
|  | На цокольном этаже допущено хранение под лестничным маршем горючих материалов (оконные рамы) | ГПН | Предписание № 239/1/150 от 19.06.2013 п.32 | 19.06 | 2014 |  | Выполнено |  |  |  |
|  | Двери эвакуационных выходов не обеспечивают людям, находящимся внутри здания возможность ее свободного открывания изнутри без ключа | ГПН | Предписание № 239/1/150 от 19.06.2013 п.19,20,28 | 19.06 | 2014 |  | Выполнено |  |  | Сделаны заглушки замочных скважин |
|  | На пульте управления АУПС находится в отключенном состоянии шлейф №12(спортзал) | ГПН | Предписание № 239/1/150 от 19.06.2013 п.33 | 19.06 | 2014 |  | Выполнено |  |  |  |
|  | Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в помещениях (6 помещения) | ГПН | Предписание № 239/1/150 от 19.06.2013 п.21,27 | 19.06 | 2014 |  | Не выполнено |  |  | Выполнение работ включено в план 2014 год |
|  | Извещения о пожаре передаются в подразделения пожарной охраны не оп выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме без участия персонала объектов и любых организаций транслирующих эти сигналы, а посредством телефонной линии и GSM-канала | ГПН | Предписание № 239/1/150 от 19.06.2013 п.34 | 19.06 | 2014 |  | Не выполнено |  |  | Выполнение работ включено в план 2014 год |

Директор школы 																И.В.Чашук